МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЧАИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОВЕТ ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

19.08.2022                                             с. Чаинск                                                    № 40

Чаинского района

| Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чаинского сельского поселения на 2022-2035 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 года N 359/ГС, Уставом муниципального образования «Чаинское сельское поселение», рассмотрев проект Программы комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  Чаинского сельского  поселения на 2022-2035 годы,

Совет Чаинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чаинского сельского поселения на 2022-2035 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования «Чаинское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета

Чаинского сельского поселения                                                                            С.Ю. Трушляков

Глава Чаинского

сельского поселения 	             В.Н. Аникин

УТВЕРЖДЕНА решением Совета Чаинского сельского поселения от 19.08.2022 № 40

ПРОГРАММА

комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  Чаинского сельского  поселения

на 2022-2035 годы

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	2

2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ   ЖКХ   ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА 	2

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	2

2.2 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	2

2.2.1. Структура производства и потребления	2

2.2.2. Оценка технического, технологического состояния и режимов работы системы теплоснабжения	2

2.2.2.1. Топливоснабжение котельных	2

2.2.2.2. Электроснабжение котельных	2

2.2.2.3. Водоснабжение котельных	2

2.2.2.4. Тепловые сети	2

2.2.3. Организационный анализ системы теплоснабжения	2

2.3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                   2

3. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЧАИНСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ	2

3.1. ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ЗАДАЧИ	2

3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	2

3.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	2

3.4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	2

3.5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ	2

4. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	2

4.1 ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ЗАДАЧИ	2

4.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	2

4.3. ЗАТРАТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	2

4.4. ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ	2

4.5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	2

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ СБОРА И ВЫВОЗА ТКО	2

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	2

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Программа  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  Чаинского сельского поселения на 2022-2035 годы разработана  в  рамках  муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чаинский район» на 2021-2030 годы.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг в Чаинском  сельском поселении Чаинского района,  модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную сферу.

Проблемы коммунального комплекса Чаинского сельского поселения, требующие незамедлительного решения:

- существенная дифференциация условий жизни и качества коммунального обслуживания на территории Чаинского района;

- низкая надежность основных фондов, ресурсная неэффективность и недостаточный масштаб замены  сетей и модернизации оборудования;

- дотационная ориентированность экономики жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ);

- отсутствие процедуры учета реальных доходов населения при формировании тарифов;

- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики, учитывающей условия различных поселений.

Программа регламентирует направления и источники развития систем коммунальной инфраструктуры поселения путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений.

В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству;

- предложены объекты ЖКХ интересные для привлечения внебюджетных инвестиций;

- выбран оптимальный вариант финансирования ЖКХ, обеспечивающий сбалансированность затрат ЖКХ, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, и реальной платежеспособности населения;

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая предпосылки превращения жилищно-коммунального комплекса сельского поселения                                                                  в финансово самодостаточный бизнес, решающий задачи жизнеобеспечения населенных пунктов с минимально необходимым участием бюджета.

Программа посвящена решению вопросов инженерной оптимизации коммунальной инфраструктуры и формированию пакета мероприятий программы Чаинского сельского поселения. Приведенные описания инженерных решений и основные технико-экономические показатели являются основой для подготовки проектно-сметной документации.

# 2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ   ЖКХ   ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА

## 2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Территория Чаинского поселения включает территории следующих населенных пунктов: с. Чаинск, с. Светлянка, с. Гришкино, с. Андреевка, д. Карамзинка, с. Тоинка. Административным центром Чаинского сельского поселения является село Чаинск.

Таблица 2.1

Численность населения Чаинского поселения

| Наименование населенного пункта | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Мужчин | Женщин |
| Чаинское сельское поселение | 797 | 404 | 393 |
| с. Чаинск | 328 | 162 | 166 |
| с. Андреевка | 37 | 22 | 15 |
| с. Светлянка | 7 | 3 | 4 |
| с. Гришкино | 317 | 161 | 156 |
| с. Тоинка | 106 | 54 | 52 |
| д. Карамзинка | 1 | 1 | 0 |

Общая численность населения в 2021 году составила 797 человек. Малочисленными  населенными пунктами  является Карамзинка и Светлянка, в настоящее время никто не проживает. Наибольшее количество проживает в административном центре – 41,2 % от общей численности.

Общая площадь жилищного фонда Чаинского сельского поселения составляет 17 тыс. кв.м., 17,5 % из которых находится в собственности муниципалитета.

Жилищный фонд представлен деревянными постройками, 84% жилищного фонда относится к ветхому и имеет процент износа более 65 %.

## 2.2 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 2.2.1. Структура производства и потребления

В настоящее время в большинстве населенных пунктах население пользуется местным отоплением. В населенном пункте Чаинск центральной котельной обслуживается только бюджетная сфера. В Чаинске котельной отапливаются здания Чаинской школы-интерната и здание центра культуры и досуга с администрацией.

Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по безэлеваторной схеме.

Системы теплопотребления зданий оборудованы отопительными приборами конвекторно-излучающего действия, в основном чугунными радиаторами, регистрами из гладких труб и стальными конвекторами. Отопительные приборы абонентов характеризуются большой поверхностью теплоотдачи, так как частично заменялись с учетом существующего температурного графика.

## 2.2.2. Оценка технического, технологического состояния и режимов работы системы теплоснабжения

В качестве основного оборудования системы теплоснабжения Чаинского сельского поселения используются высокоэффективные котлы «TANSAN» серии S.S и КВ-04-95рсо – в котельной с. Чаинск.

В эксплуатации находится два  котла. В качестве сетевых и подпиточных насосов используются одноступенчатые одинарные центробежные насосы типа «ин-лайн».

Отсутствует оборудование водоподготовки на муниципальных котельных, что приводит к образованию накипи на внутренней поверхности экранных труб.

Топливоснабжение котельных.  В качестве котельно-печного топлива в котельной используется уголь. Подача топлива в котельной осуществляется вручную.

Электроснабжение котельной. Электроснабжение котельной централизованное, осуществляется от сетей ОАО «Северные сети». Электроснабжение трехфазное, напряжением 380 В.

Котельная относится к III категории электроснабжения. Однако резервное электропитание котельной не предусмотрено. Для учета потребляемой электроэнергии на котельной  установлен отдельный электросчетчик.

Водоснабжение котельной.  Для подпитки котельной Чаинского поселения используется система местного водоснабжения, в которую подается неочищенная вода скважин глубиной до 12 м.

Оборудование подготовки исходной котловой воды на муниципальной котельной отсутствует, что в условиях повышенной жесткости исходной воды и наличия значительного количества ионов железа, приводит к интенсивному образованию накипи на внутренних поверхностях труб котлов, и является фактором снижения эффективности сжигания топлива. Отсутствие подготовки воды также сказывается и на скорости внутренней коррозии теплопроводов. В связи с этим, можно констатировать, что применение водоподготовительного оборудования на источниках теплоснабжения крайне необходимо для нормальной эксплуатации и надежности теплоснабжения.

Учета объема подпиточной воды в муниципальной котельной не ведется.

Тепловые сети.  В настоящее время на территории Чаинского поселения находится в эксплуатации 0,500 км тепловых сетей. Износ теплотрассы в с. Чаинск составляет 100%, требуется полная замена. Износ трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи с чем, во избежание перебоев с подачей тепловой энергии необходима замена изношенных теплосетей в ближайшее время.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземно-надземная. В качестве материала изоляции используется минеральная вата и древесные опилки.  Срок эксплуатации тепловых сетей Чаинского поселения в среднем составляет 40 лет.

Таблица 2.2

Характеристика тепловых сетей Чаинского поселения

| Наименование котельных | Общая протяженность тепловых сетей, м | Диаметр трубопроводов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 100 мм | до 150 мм |
| с. Чаинск | 0,5 | 0 | 0,5 |

### 2.2.3. Организационный анализ системы теплоснабжения

Котельная с. Чаинск находится на балансе Чаинской школы – интернат и обслуживает бюджетную сферу.

## 2.3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В с. Чаинск  одна водонапорная башня, которая  не используется, население не подключено, из-за низкой платежеспособности населения подключение не является целесообразным. Необходимо поставить новую башню Рожновского, предусмотреть утепление башни. Водопровод с. Чаинск изношен на 100%, требуется срочная замена (1,5 км).

# 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЧАИНСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

### 3.1. ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ЗАДАЧИ

Основная цель программы: повышение эффективности,  надежности  и устойчивости функционирования системы теплоснабжения Чаинского поселения за счет  оптимизации, реабилитации и модернизации основных фондов.

Основными задачами программы являются:

- повышение надежности, качества и эффективности  предоставляемых услуг  теплоснабжения;

- повышение экологической безопасности источников теплоснабжения;

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

- обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников в модернизацию и реабилитацию систем теплоснабжения;

- формирование источников окупаемости инвестиций  в системы теплоснабжения, в том числе за счет снижения энергетических потерь и издержек;

- минимизация капитальных затрат и эксплуатационных расходов на содержание инженерных систем Чаинского поселения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию коммунальных систем, не выходя за пределы экономической доступности коммунальных услуг.

Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.

Предложения по реконструкции системы теплоснабжения базируются на следующих основных принципах:

  - системном подходе, взаимоувязывающем научные, проектные, организационные, финансовые и производственные разработки по финансовым ресурсам и срокам  реализации;

  - выборе эффективных направлений использования энергетических и материальных ресурсов, применения новых технологий, материалов и конструкций;

  - внедрение энергосберегающих мероприятий и эффективного энергооборудования.

Задачей выбора рациональной структуры энергоснабжения сельского поселения должна решаться с позиций формирования единого рынка энергии и энергоресурсов на основе совместного рассмотрения технических, экономических, правовых, организационных и финансовых вопросов развития региональной системы энергетики.

Для решения поставленной задачи с учетом перспективной потребности Чаинского поселения в тепловой энергии и топливе для каждой выделяемой внутри территориальной единицы определялись:

  - перспективные технические направления развития систем энергетики, базирующиеся на современных технологиях и оборудовании;

  - рациональные направления и объемы использования ресурсов;

  - оптимальные масштабы развития систем теплоснабжения и источников тепловой энергии различных типов, а также их размещение на территории с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

3.1.1. Целевые показатели программы:

- аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км;

- уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 5%;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 0%.

### 3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На  основе проведенного анализа существующей системы теплоснабжения Чаинского сельского поселения были выявлены следующие направления модернизации:

- Обязательное применение двухконтурных систем теплоснабжения с использованием пластинчатых теплообменников зарубежных производителей, что приведет к существенному повышению эффективности теплообмена, равномерной работе котла и стабильному функционированию всей системы.

- Применение автоматизации всех технологических процессов на газовых котельных и основных на нефти и угле. Минимальный уровень угольных котельных должен включать автоматизацию дутьевых вентиляторов, дымососов, систем рециркуляции (ограничение верхней температуры котла), а так же аварийной остановки котла.

- При модернизации необходимо учитывать виды резервного топлива, а так же перевод  работы котла с одного вида топлива на другой, применение газо-мазутных и других комбинированных горелок.

- Использование современного оборудования водоподготовки (станции обезжелезивания отечественного и импортного производства и автоматизированные системы смягчения воды отечественного производства).

- Применение качественной запорной арматуры, шаровых кранов, поворотных затворов и другой современной запорной арматуры, что приведет к простоте эксплуатации, стабильной работе системе, возможности эффективной автоматизации. Необходимо исключить применение чугунной запорной арматуры.

Кроме того, при модернизации системы теплоснабжения необходимо применение гидравлических и тепловых расчетов для правильного выбора соответствующих диаметров, длин и  вида материалов, а так же применения современных видов изоляции. Рекомендуется использование надземных теплотрасс с изоляцией минерально-ватной скорлупой, либо пенополистирольным утеплителем с фольгой, либо применение теплоизолированных труб заводского исполнения. Рекомендуется использование современных пластиковых труб предназначенных для целей ГВС. Преимуществом данных труб является долговечность (до 50 лет), снижение затрат на приобретение и монтаж в 2-3 раза.

### 3.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Выбор и технико-экономическое обоснование рациональной схемы теплоснабжения – сложная комплексная проблема, методология решения которой предполагает определенную последовательность действий для достижения конечного результата:

Основные технические мероприятия программы разбиты на несколько групп:

- оптимизация технической структуры систем теплоснабжения;

- закрытие и консервация котельных в зонах с избыточными мощностями за счет присоединения потребителей к другим источникам;

- модернизация котельных, включая: совершенствование топливоподготовки и топливоподачи, оснащение приборами учета и автоматики, совершенствование системы подготовки теплоносителя, замену котлов и оптимизацию режимов горения топлива;

- перевод систем теплоснабжения с  непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (т.н. открытие системы) на системы с независимым присоединением горячего водоснабжения;

- установка приборов учета на границах раздела зон эксплуатационной ответственности;

- перекладка тепловых сетей.

При разработке вариантов учитывались ограничения по объемам помещений котельных, площади территории, условиям подключения к системам водо- и электроснабжения, организации топливного хозяйства.

Реализация мероприятий позволит снизить себестоимости транспорта теплоэнергии. Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию.

Таблица 3.1.

| План модернизации котельных Чаинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Основные мероприятия | Сроки модернизации | Ед. изм. | Объем | Цена за ед. | Кап. затраты, тыс. руб. |
| Чаинская школа-интернат с. Чаинск | Обследование трубы | 2024 |  |  |  | 200 |
|  | Станция химводоподготовки | 2024 | куб.м |  |  | 394 |
|  | Строительство водопровода к котельной | 2024 | км | 0,05 | 2 600 | 120 |
|  | Замена теплотрассы | 2024 | км | 0,5 | 4 500 | 3380 |
|  | Проектные работы (10%) | 2023 | руб. |  |  | 588 |
|  | Итого капитальные вложения |  |  |  |  | 4682 |
| Итого по поселению |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.2.

| Объемы финансирования модернизации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место расположения котельных | Наименование котельных | Затраты всего, тыс. руб. | годы |  |  |  |  |  |  | Возможные источники финансирования |  |
|  |  |  | 2023 |  | 2025 |  |  |  | 2027 |  |  |
| с. Чаинск | Чаинская школа-интернат с. Чаинск | 4682 | 1062 |  | 3380 |  |  |  | 240 | Бюджет |  |
| Итого по поселению |  | 4682 | 1062 |  | 3380 |  |  |  | 240 |  |  |

# 3.4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В  условиях  реформирования ЖКХ фактор эффективности программных  мероприятий  является одним из главных и определяет возможности  финансового  оздоровления  отрасли  в  целом  и  ее  выхода  на самоокупаемость.

В  реформировании  системы ЖКХ заинтересованы  различные группы  участников  системы ЖКХ:  потребители (население и  предприятия),  предприятия  ЖКХ,   потенциальные  инвесторы,  региональные и муниципальные  органы  власти, регулирующие  органы  государственной  власти.

Для каждой группы  участников существуют собственные критерии оценки  эффективности  программных  мероприятий:

Для потребителей — уровень обеспеченности минимальным набором ЖКУ,  качество и набор предоставляемых услуг, ставки  тарифов;

Для предприятий ЖКХ — наличие собственных средств для развития, повышение хозяйственной самостоятельности, возможность доступа к различным источникам инвестиций, ввод новых мощностей (энергосберегающих, энергоэффективных технологий), модернизация имеющегося оборудования, рост заработной платы, своевременность оплаты произведённых услуг;

Для инвесторов - доступность и достоверность технико-экономической информации по предприятиям ЖКХ, прозрачность  финансовых потоков; снижение уровня экономических, политических, технологических, социальных и прочих рисков; упрощение процессов вхождения в отрасль за счет ликвидации административных барьеров, доступность преференций (налоговые льготы,  минимальная ставка кредита и т.д.), скорость возврата инвестиций;

Для региональных и муниципальных органов власти - объемы средств, направляемых на субсидии населению; затраты бюджетных организаций на оплату ЖКУ; дотации предприятиям ЖКХ; уровень восстановления и развития инфраструктуры; уровень социальной ответственности за сферу ЖКХ; доля частного сектора в  ЖКХ; платежеспособность населения;

Для регулирующих органов - целевое использование инвестиционных ресурсов, снижение (темпа роста) тарифов, качество  экспертизы тарифов.

Основными болевыми точками сферы ЖКХ являются низкое качество  предоставляемых услуг ЖКУ, высокие тарифы, практически полная изношенность  основных фондов и отсутствие в тарифах амортизационной составляющей на их  восстановление. Поэтому, основной целью на начальной стадии реформирования ЖКХ  должно стать привлечение необходимых финансовых ресурсов для восстановления и развития инфраструктуры, и соответственно, обеспечение экономических интересов  инвесторов (частных и государственных),  с одновременным  соблюдением  интересов  потребителей ЖКУ и органов  государственной  власти.

Поставленная задача по оценке эффективности программы  модернизации ЖКХ Чаинского поселения является типичным примером  многокритериальной  задачи  управлении  активными  системами.

С целью обеспечения баланса различных групп участников системы ЖКХ,  предлагается  осуществлять  комплексную  оценку  эффективности  программных  мероприятий  на  основании критериев, представленных в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

Критерии оценки эффективности программных мероприятий

| № | Наименование критерия |
| --- | --- |
| 1. | Инвестиции, руб. |
| 2. | Показатели себестоимости ЖКУ |
| 3. | Коэффициент эффективности инвестиций (АRR) (учетная норма прибыли) |
| 4. | Срок окупаемости инвестиций (РР) |
| 5. | Чистый дисконтированный доход (NPV) |
| 6. | Индекс рентабельности (PI) |
| 7. | Внутренняя норма рентабельности (IRR) |

Для  котельных, обслуживающих образовательные учреждения и объекты  социально-культурной  сферы, оценка  показателей  производится  на  основании годового  эффекта  экономии  бюджетных  средств, так  как  финансирование  объектов, находящихся в муниципальной собственности  производится  по сметам на содержание.

Таблица 3.4.

|  | Технологический эффект от модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Местонахождение | КПД, % |  |  | Расход натурального топлива на годовой объем теплоэнергии, т.н.т. /год |  |  | Экономия топлива, т.н.т. / год |  |  |
|  |  | До модерни-зации | После модернизации |  | До модерни-зации | После модернизации |  |  |  |  |
|  |  |  | вариант 1 | вариант 2 |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Чаинская школа-интернат с. Чаинск | с. Чаинск | 43 | 70 | 63 | 332 | 175 | 211 | 157 | 122 |  |

Таблица 3.5.

|  | Годовой экономический эффект от модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной |  | Эксплуатационные затраты, тыс. руб./год |  |  | Сокращение потерь при эксплуатации, тыс. руб./год. (10- % от п.2.) |  | в том числе затраты на топливо, тыс. руб./год |  |  | Экономия затрат на топливо, тыс. руб./год |  | Общая экономия, (сокращение потерь) тыс. руб./год |  | Себестоимость 1Гкал, руб. |  |  |
|  |  | До модер-низа- ции | После модернизации |  |  |  | До модер-низа-ции | После модернизации |  |  |  |  |  | До модер-низа-ции | После модернизации |  |
|  |  |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |  | вариант 1 | вариант 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Чаинская школа-интернат с. Чаинск |  | 784 | 628 | 549 | 157 | 78 | 526 | 278 | 334 | 248 | 193 | 405 | 271 | 928 | 650 | 743 |
| Всего по модерни-зируемым объектам |  | 784 | 628 | 549 | 157 | 78 | 526 | 278 | 334 | 248 | 193 | 405 | 271 | ххх | ххх | ххх |

Таблица 3.6.

|  | Прогноз финансовых результатов объектов системы теплоснабжения после модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной |  | Выручка базового периода, тыс. руб./год | Финансовые показатели после модернизации (в ценах 2007 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовый результат от модернизации в горизонте 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выручка от реали-зации ЖКУ, тыс. руб. |  | Эксплуата-ционные затраты базового периода, тыс. руб./год |  | Общая эконо-мия, (сокращение убыт-ков) тыс. руб./год | Прибыль, тыс. руб./ год |  | Предельный индекс измене-ния тарифа за услуги ЖКУ, % |  | I-й год | II-й год |  | III-й год |  | IV-й год |  | V-й год |  | VI-й год |  | VII-й год |  | VIII-й год |  | IX-й год |  | X-й год |  | Итого |
| 1 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |
| Чаинская школа-интернат с. Чаинск |  | 0 | 0 |  | 784 |  | 271 | 271 |  | 110 |  | 271 | 298 |  | 328 |  | 361 |  | 397 |  | 437 |  | 481 |  | 529 |  | 582 |  | 640 |  | 4324 |
| Всего по модернизируемым объектам |  | 0 | 0 |  | 784 |  | 271 | 271 |  | ххх |  | 271 | 298 |  | 328 |  | 361 |  | 397 |  | 437 |  | 481 |  | 529 |  | 582 |  | 640 |  | 4324 |

Таблица 3.7.

| Расчет дисконтированного дохода. |
| --- |
| Наименование котельной | Место расположение | Дисконтированный доход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I-й год | II-й год | III-й год | IV-й год | V-й год | VI-й год | VII-й год | VIII-й год | IX-й год | X-й год | Итого |
| Чаинская школа-интернат с. Чаинск | с. Чаинск | 244 | 245 | 246 | 246 | 246 | 245 | 250 | 243 | 250 | 249 | 2 464 |
| Всего по модернизируемым объектам |  | 244 | 245 | 246 | 246 | 246 | 245 | 250 | 243 | 250 | 249 | 2 464 |

# 3.5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

В  последние  годы  объем  инвестиций  в  сферу  ЖКХ  Чаинского  сельского поселения  является  явно  недостаточным,  что  является  одним из существенных негативных факторов развития  отрасли и территории  в  целом. При этом основная часть поступающих средств  уходит на «латание дыр» - текущий ремонт и поддержание работы оборудования, улучшение показателей работы предприятий при этом не происходит.

Основной целью системы управления инвестиционной политикой в ЖКХ на начальной стадии реформирования должно стать привлечение необходимых финансовых ресурсов для восстановления и развития инфраструктуры, а также обеспечения населения минимально необходимым уровнем ЖКУ. В перспективе — необходимо выйти на курс устойчивого развития отрасли ЖКХ как ключевой для повышения качества и уровня жизни населения.

Для достижения указанной цели необходимо решить комплекс задач, связанных с кратным повышением притока инвестиции в отрасль ЖКХ:

- обеспечить включение инвестиционной составляющей в тариф, в размере, достаточном для возврата инвестиций, приоритетное направление - за счет снижения себестоимости, а не роста тарифов;

- стимулировать привлечение средств частного капитала, в том числе иностранного, для восстановления и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить эффективное использование бюджетных средств для поддержки и оптимизации структуры ЖКХ депрессивных территорий в случае невозможности привлечения частного капитала;

-использовать незадействованные  резервы  и возможности предприятий ЖКХ (по привлечению собственных источников финансирования мероприятий энергосбережения и  программ повышения  энергоэффективности  производства.

Для управления инвестиционной политикой, ориентированной на реализацию конкретных мероприятий, проектов и программ, требуется проектно-целевой подход, отличающийся от применяемого в тарифообразовании процессного подхода.

Оценка инвестиционной привлекательности модернизируемых котельных  представлена  в  таблице 3.8.

Таблица 3.8.

|  | Оценка инвестиционной привлекательности объектов системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Местонахож-дение | Объем инвестиций, тыс. руб. | Чистый дисконтиро-ваный доход (NRV) | Срок окупаемости (РР), год | Индекс рентабельности (PI) | Коэффициент эффективности инвестиций (ARR) | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | Категория инвести-ционной привлекатель-ности | Инвестор |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Чаинская школа-интернат | с. Чаинск | 5 364 | 2 464 | 21,8 | 0,00 | 0,46 | -5% | 3 | Бюджет |

# 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 4.1 ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ЗАДАЧИ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Чаинского поселения являются:

- Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности системы водоснабжения, как части коммунальной системы  жизнеобеспечения населения;

- Обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- Обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;

- Повышение ресурсной эффективности водоснабжения и водоотведения с очисткой стоком путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- Достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения и водоотведения;

Оптимизаций инфраструктуры и повышение эффективности капвложений, создание благоприятного инвестиционного климата в секторе.

4.1.1. Целевые показатели Программы:

- соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100 %.

### 4.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках принятого методического подхода рассмотрен вариант, обеспечивающий проведение полного комплекса работ по реконструкции систем водоснабжения и доведения показателей качества до нормативных значений.

В зависимости от состояния технологического оборудования для каждого населенного пункта предусмотрен определенный набор мероприятий.

Основные направления мероприятий в системе водоснабжения Чаинского поселения следующие:

- Повышение качества указания услуг водоснабжения посредством строительства станций водоочистки и приведение в нормативное состояние напорно-регулирующих сооружений;

- Ликвидации непроизводительных расходов воды за счет организации коммерческого и технологического учета на водозаборных сооружениях;

- Сокращение утечек и затрат на АВР при перекладке ветхих участков водопроводных сетей;

- Сокращения потребления электроэнергии, путем установки мало энергоемких насосов;

- Утепление  водонапорных  башен.

### 4.3. ЗАТРАТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЧАИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Объем финансирования мероприятий по модернизации системы водоснабжения Чаинского поселения составляет  8 327 тыс. руб. (табл. 4.1, 4.2).  Стоимость модернизации колодцев  составляет 550 тыс. руб. Общая стоимость  модернизации системы  водоснабжения  Чаинского сельского  поселения  составляет  8 327 тыс. руб.

### 4.4. ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

В результате выполнения мероприятий по Программе повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей услуг по водоснабжению Чаинского поселения.

### 4.5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В результате выполнения мероприятий по Программе:

1. Повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей услуг по водоснабжению Чаинского поселения.

2. Произойдет  рост платежей потребителей за водопользование за счет подключения новых потребителей.

-

Таблица 4.1

| Стоимость модернизации водопроводов Чаинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование села | Основные мероприятия | Сроки модернизации | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., тыс. руб. | Кап. затраты, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Чаинск | Теплоизоляция башни | 2025 | ед. | 1 | 250 | 250 |
|  | Замена насосного оборудования | 2025 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Установка смотрового колодца | 2025 | ед. | 1 | 20 | 20 |
|  | Установка пожарного гидранта | 2025 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезивания | 2025 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2025 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водопровода d 50 | 2025 | км. | 1,5 | 2 600 | 3 900 |
|  | Проектные работы (10%) | 2025 | руб. |  |  | 757 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 8 327 |
|  | Капитальные вложения по Чаинскому поселению |  |  |  |  | 8 327 |

Таблица 4.2.

| Объемы финансирования модернизации водопроводной сети |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Затраты всего, тыс. руб. |  |  |  |  | Возможные источники финансирования |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с Чаинск | 8 327 | 0 | 0 | 0 | 8 327 | Бюджет |
| Итого по поселению | 8 327 | 0 | 0 |  | 8 327 |  |

Таблица 4.3.

| Показатели изменения системы водообеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Числен-ность насе-ления | Наличие водо-провода | Показатели системы водообеспечения населения до модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели системы водообеспечения населения после модернизации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Численность населения обеспеченного услугами водоснабжения, чел. |  |  |  |  |  |  | Процент населения обеспеченного услугами водоснабжения, чел |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность населения обеспеченного услугами водоснабжения, чел. |  |  | Процент населения обеспеченного услугами водоснабжения, чел |  |  |
|  |  |  | Водораз-бор в домах | Водораз-бор из колонок |  |  | Всего потреби-телей, чел. |  |  | Водораз-бор в домах |  |  | Водораз-бор из колонок |  |  | Всего потреби-телей, чел. |  |  | Водораз-бор в домах | Водораз-бор из колонок | Всего потреби-телей, чел. | Водораз-бор в домах | Водораз-бор из колонок | Всего потреби-телей, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| с Чаинск | 392 | нет | 196 |  | 196 |  |  | 392 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100 |  | 294 | 98 | 392 | 75 | 25 | 100 |
| с Андреевка | 36 | нет | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с Светлянка | 9 | нет | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с Гришкино | 387 | нет | 194 |  | 194 |  |  | 387 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100 |  | 290 | 97 | 387 | 75 | 25 | 100 |
| с Тоинка | 48 | нет | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д Карамзинка | 1 | нет | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по поселению | 975 | ххх | 1 505 |  | 1 603 |  |  | 3 108 |  |  | ххх |  |  | ххх |  |  | ххх |  | 2 306 | 802 | 3 108 | ххх | ххх | ххх |

Таблица 4.6.

| Оценка инвестиционной привлекательности объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Объем инвестиций, тыс. руб. | Чистый дисконтированый доход (NRV) | Срок окупаемости (РР), год | Индекс рентабельности (PI) | Коэффициент эффективности инвестиций (ARR) | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | Категория инвести-ционной привлекатель-ности | Инвестор |
| с. Чаинск | 8 327 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | Бюджет |
| с. Гришкино | 3 872 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | Бюджет |
| Всего по поселению | 12 199 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | Бюджет |

5. Мероприятия по развитию системы сбора и вывоза ТКО

В границах Чаинского сельского поселения расположено 40 объектов для временного размещения и хранения отходов (контейнерные площадки).

Сбор и вывоз отходов и мусора от населения осуществляется ООО «Риск», являющейся региональным оператором в сфере обращения с отходами в Чаинском районе. За пределами расчетного срока проектом предлагается организовать систему раздельного сбора мусора в несколько контейнеров по следующим видам отходов: - ртутьсодержащие отходы; - бытовая техника (радиотехника, холодильники, стиральные машины и пр.); - бумага, картон, тряпье, одежда, обувь; - стекло; - отходы пластмасс; - пищевые отходы. На первом этапе будет достаточно разделение бытовых отходов на пищевые и непищевые, контейнеры для пищевых отходов должны маркироваться специальным знаком и надписью. Необходимо также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить перед входом урну для сбора мусора.

- Мероприятия по развитию системы электроснабжения

К полномочиям администрации Чаинского сельского поселения относится организация в границах сельского поселения уличного освещения. Учет электроэнергии осуществляется через приборы учета, регулирование режима работы фонарей происходит путем настройки реле времени. В фонарях используются светодиодные энергосберегающие лампы.

На сегодняшнее время проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет.